## APS
Поз. | Наименование параметр | Сообщение | Взвод | Сброс | Условие формирования | Тип | T, с | Примечание | Ед. изм | Обозн. | Дополнительное формирование | Условие взвода | Алг.имя | Защита Алг.имя | Значение верхнее уставки | Значение нижней уставки | Тип условия | Сигнал | Имя сигнала | ППЗ
|  | Температура масла на сливе из упорного подшипника № 1 ТВД аварийно-высокая | вкл. питания | откл. питание | >100 | АОбс | 3 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_up1_TVD | Tm_sl_up1_TVD_Av | 100 |  | AI |  | Tm_sl_up1_TVD
|  | Температура масла на сливе из опорного подшипника № 2 ТВД аварийно-высокая | вкл. питания | откл. питание | >100 | АОбс | 3 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_op2_TVD | Tm_sl_op2_TVD_Av | 100 |  | AI |  | Tm_sl_op2_TVD
|  | Температура масла смазки в коллекторе аварийно высокая | вкл. питания | откл. питание | >65 | АОбс | 3 | °С |  |  |  |  | Tmsm_D | Tmsm_D_Av | 65 |  | AI |  | Tmsm_D
|  | Температура масла на сливе из опорного подшипника № 1 ТВД аварийно-высокая | вкл. питания | откл. питание | >100 | АОбс | 3 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_p1_TVD | Tm_sl_p1_TVD_Av | 100 |  | AI |  | Tm_sl_p1_TVD
|  | Температура масла на сливе из опорного подшипника № 3 ТНД аварийно-высокая | вкл. питания | откл. питание | >100 | АОбс | 3 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_p3_TND | Tm_sl_p3_TND_Av | 100 |  | AI |  | Tm_sl_p3_TND
|  | Температура масла на сливе из опорного подшипника № 4 ТНД аварийно-высокая | вкл. питания | откл. питание | >100 | АОбс | 3 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_p4_TND | Tm_sl_p4_TND_Av | 100 |  | AI |  | Tm_sl_p4_TND
|  | Провал оборотов | Защита по погасанию пламени вкл. | Защита по погасанию пламени откл. | логический сигнал | АОбс | 3 |  |  |  |  | Q_ON.Flame AND LG.L70NHL | L70NHL | Ab_Dev_N |  |  | LG |  | Dev_N
|  | Неисправность всех каналов измерения оборотов ТНД | Рабочий режим | Нет рабочего режима | Логический сигнал | АОбс | 3 |  |  |  |  | LG.rStart AND LG.N_ND_fault | N_TND_fault | Ab_N_TND_fault |  |  | LG |  | N_TND_fault
|  | Неисправность всех каналов измерения оборотов ТВД | Рабочий режим | Нет рабочего режима | Логический сигнал | АОбс | 3 |  |  |  |  | LG.rStart AND LG.N_VD_fault | N_TVD_fault | Ab_N_TVD_fault |  |  | LG |  | N_TVD_fault
|  | РК:Авария | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | 3 |  |  |  |  | DI_ToHMI.RK_Fault.PV | RK_Fault | RK_fault |  |  | DI |  | RK_Fault
|  | ПНА: Рассогласование | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | ПС | 3 | [5 empty] | PNA_fault | PNA_Mismatch |  |  | LG |  | PNA_Mismatch
|  | Обрыв 2-х каналов положения ПНА | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | ПС | 3 |  |  |  |  | AI_ToHMI.KCU_PNA_obm1.fault_common | AI_ToHMI.KCU_PNA_obm2.fault_common | Break_PNA_2ch |  |  | LG |  | Break_PNA_2ch
|  | Погасание факела | Защита по погасанию пламени включена | Защита по погасанию пламени отключена | Логический сигнал | АОбс | 3 |  |  |  |  | Q_ON.Flame | Flame_failur | Ab_Flame_Off |  |  | LG |  | Flame_Off
|  | Средняя температура на выхлопе турбины аварийно-низкая | Включение питания | Отключение питания | <121 | АОбс | 3 | °С |  |  |  | ((LG.rStart OR LG.GPA_Work OR LG.Check_PZ ) AND CalcPar.VD_pr.PV > 40.0 AND NOT CalcPar.VD_pr.fault) | T_out_D | T_out_D_An |  | 121 | Calc_AI |  | T_out_D
|  | Самопроизвольная перестановка крана 1 | Рабочий режим или режим Пуск | Нет рабочего режима и режима Пуск | Логический сигнал | АОбс | 2 | [5 empty] | Kr1_ON_OF | Ab_Self_switch1 |  |  | LG |  | Self_switch1
|  | Нерасцепление пусковой муфты | Режим Пуск & nТВД > 60 % | Нет режима Пуск | DI | АОбс | 3 |  |  |  |  | TS.StartGTD AND CalcPar.ND_pr.PV > 60.0 | PM_ON | PM_ON_Adi |  |  | DI |  | PM_ON
|  | Температура воздуха на входе осевого компрессора аварийно-высокая | Включение питания | Отключение питания | >65.5 | АОбс | 3 | °С |  |  |  |  | Tair_in_OK | Tair_in_OK_Av | 65.5 |  | AI |  | Tair_in_OK
|  | Неисправность температуры холодного спая1 | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | АОбс | 2 | [5 empty] | AI_ToHMI.T_CJT1.fault_common | T_CJT1_fault |  |  | LG |  | T_CJT1_fault
|  | Неисправность температуры холодного спая2 | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | АОбс | 2 | [5 empty] | AI_ToHMI.T_CJT2.fault_common | T_CJT2_fault |  |  | LG |  | T_CJT2_fault
|  | Давление масла предельной защиты аварийно-низкое | Защита по МЗ включена | Защита по МЗ отключена | <0.14 | АОбс | 1 | Мпа |  |  |  | Q_ON.MZ | Pmz | Pmz_An |  | 0.14 | AI |  | Pmz
|  | Разрежение на входе в осевой компрессор аварийно-высокое | Включение питания | Отключение питания | >1.17 | АОбс | 3 | кПа |  |  |  |  | P_in_OK | P_in_OK_Av | 1.17 |  | AI |  | P_in_OK
|  | Давление масла гидравлики аварийно-низкое | Защита по МГ включена | Защита по МГ отключена | <6.5 | АОбс | 1 | Мпа |  |  |  | Q_ON.MG | Pmg | Pmg_An |  | 6,5 | AI |  | Pmg
|  | Избыток топлива | Защита по dT включена | Защита по dT отключена | Логический сигнал | АОбс | 9 |  |  |  |  | Q_ON.d_T | dT_out_D_A | Ab_dT_out_D_A |  |  | LG |  | dT_out_D_A
|  | Средняя температура на выхлопе турбины аварийно-высокая | Включение питания | Отключение питания | >547 | АОсс | 3 | °С |  |  |  |  | T_out_D | T_out_D_Av | 547 |  | Calc_AI |  | T_out_D
|  | Давление газа на выходе нагнетателя аварийно- высокое | вкл. питания | Отключение питания | >7.65 | АОсс | 1 | Мпа |  |  |  |  | Pg_out_N | Pg_out_N_Av | 7.65 |  | AI |  | Pg_out_N
|  | Давление масла смазки нагнетателя аварийно-низкое | Защита по МС включена | Защита по МС отключена | <88 | АОсс | 1 | кПа |  |  |  | Q_ON.MS | Pmsm_N | Pmsm_N_An |  | 88 | AI |  | Pmsm_N
|  | Вибрация подшипника ТВД аварийно-высокая | вкл. питания | Отключение питания | >25.4 | АОсс | 3 | мм/с |  |  |  |  | V_1p_TVD | V_1p_TVD_Av | 25.4 |  | AI |  | V_1p_TVD
|  | Вибрация подшипника ТНД аварийно-высокая | вкл. питания | Отключение питания | >25.4 | АОсс | 3 | мм/с |  |  |  |  | V_4p_TND | V_4p_TND_Av | 25.4 |  | AI |  | V_4p_TND
|  | Уровень в аккумуляторе масла уплотнения аварийно-низкий | Защита по dPмг включена | Защита по dPмг отключена | <700 | АОсс | 8 | мм |  |  |  | Q_ON.MG | Hm_MA | Hm_MA_An |  | 700 | AI |  | Hm_MA
|  | Температура газа на выходе нагнетателя аварийно-высокая | Включение питания | Отключение питания | >100 | АОсс | 3 | °С |  |  |  |  | Tg_out_N | Tg_out_N_Av | 100 |  | AI |  | Tg_out_N
|  | Температура масла на сливе из подшипника №1 нагнетателя аварийно-высокая | Включение питания | Отключение питания | >95 | АОсс | 1 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_opN1 | Tm_sl_opN1_Av | 95 |  | AI |  | Tm_sl_opN1
|  | Температура масла на сливе из подшипника №2 нагнетателя аварийно-высокая | Включение питания | Отключение питания | >95 | АОсс | 1 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_opN2 | Tm_sl_opN2_Av | 95 |  | AI |  | Tm_sl_opN2
|  | Нормальная остановка с дисплея оператора (НОбс) | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | НОбс | [6 empty] | ARM_NObs | btn_ARM_Nobs |  |  | LG |  | Obs_Nstop
|  | Нормальная остановка с дисплея оператора (НОсс) | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | НОсс | [6 empty] | ARM_NOss | btn_ARM_Noss |  |  | LG |  | Oss_Nstop
|  | Аварийная остановка с дисплея оператора (АОбс) | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | АОбс | [6 empty] | ARM_AObs | btn_ARM_AObs |  |  | LG |  | Obs_Astop
|  | Аварийная остановка с дисплея оператора (АОсс) | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | АОсс | [6 empty] | ARM_AOss | btn_ARM_AOss |  |  | LG |  | Oss_Astop
|  | ПРУ: Кнопка АО нажата | вкл. питания | Отключение питания | DI | АОсс | [6 empty] | Btn_AO | Btn_AO_Ukr_Adi |  |  | DI |  | Btn_AO
|  | ПРУ: Кнопка ЭАО нажата | вкл. питания | Отключение питания | DI | АОсс | [6 empty] | Btn_EAO_ON | Btn_EAO_ON_Adi |  |  | DI |  | Btn_EAO_ON
|  | Аварийный останов от САУ КЦ | вкл. питания | Отключение питания | DI | АОсс | [6 empty] | AO_SauKC | AO_SauKC_Adi |  |  | DI |  | AO_SauKC
|  | Пожар в ГПА | вкл. питания | Отключение питания | DI | АОсс | [6 empty] | Fire_GPA | Fire_GPA_Adi |  |  | NOT DI |  | Fire_GPA
|  | Вибрация подшипника Н горизонтальная со стороны привода аварийно-высокая | Включение питания | Отключение питания | >75 | АОсс | 3 | мкм/с |  |  |  |  | Vg_N_stP_g | Vg_N_stP_g_Av | 75 |  | AI |  | Vg_N_stP_g
|  | Вибрация подшипника Н горизонтальная со стороны крышки аварийно-высокая | Включение питания | Отключение питания | >75 | АОсс | 3 | мкм/с |  |  |  |  | Vg_N_stK_g | Vg_N_stK_g_Av | 75 |  | AI |  | Vg_N_stK_g
|  | Вибрация подшипника Н вертикальная со стороны привода аварийно-высокая | Включение питания | Отключение питания | >75 | АОсс | 3 | мкм/с |  |  |  |  | Vg_N_stP_v | Vg_N_stP_v_Av | 75 |  | AI |  | Vg_N_stP_v
|  | Вибрация подшипника Н вертикальная со стороны крышки аварийно-высокая | Включение питания | Отключение питания | >75 | АОсс | 3 | мкм/с |  |  |  |  | Vg_N_stK_v | Vg_N_stK_v_Av | 75 |  | AI |  | Vg_N_stK_v
|  | Осевой сдвиг нагнетателя аварийно-высокий (вперёд) | вкл. питания | Отключение питания | >0.45 | АОсс | 3 | мм |  |  |  |  | OS_N | OS_N_Av | 0.45 |  | AI |  | OS_N
|  | Осевой сдвиг нагнетателя аварийно-высокий (назад) | вкл. питания | Отключение питания | <-0.45 | АОсс | 3 | мм |  |  |  |  | OS_N | OS_N_An |  | -0.45 | AI |  | OS_N
|  | Давление топливного газа перед СК аварийно-низкое | Защита по ТГ включена | Защита по ТГ отключена | <1.07 | АОсс |  | Мпа |  |  |  |  | P_tgSK | P_tgSK_An |  | 1.07 | AI |  | P_tgSK
|  | Самопроизвольная перестановка Крана 5 | Рабочий режим или режим Пуск | Нет рабочего режима и режима Пуск | Логический сигнал | АОсс | 3 | [5 empty] | Kr5_ON_inSW | As_Kr5_ON_inSW |  |  | LG |  | Kr5_ON_inSW
|  | Давление масла в коллекторе смазки аварийно-низкое | Защита по МС включена | Защита по МС отключена | <76 | АОсс | 1 | кПа |  |  |  | Q_ON.MS | P_msm | P_msm_An |  | 76 | AI |  | P_msm
|  | Помпаж нагнетателя | Рабочий режим или режим Пуск | Нет рабочего режима и режима Пуск | <5 | АОсс |  | % |  |  |  | Flag_from_APR.SurgeN | Check_PZ | As_SurgeN |  |  | LG |  | As_SurgeN
|  | Наличие факела на остановленном ГПА в камере № 2 | Нет рабочего режима и режима Пуск | Рабочий режим или режим Пуск | DI | ПС | [5 empty] | (NOT LG.GPA_Work OR LG.rStop_finish)and DI_ToHMI.Flame_in_box2.PV | Flame_in_box2 | Flame_in_box2_Pdi_not_work |  |  | DI |  | Flame_in_box2
|  | Наличие факела на остановленном ГПА в камере № 3 | Нет рабочего режима и режима Пуск | Рабочий режим или режим Пуск | DI | ПС | [5 empty] | (NOT LG.GPA_Work OR LG.rStop_finish) | Flame_in_box3 | Flame_in_box3_Pdi_not_work |  |  | DI |  | Flame_in_box3
|  | Наличие факела на остановленном ГПА в камере № 4 | Нет рабочего режима и режима Пуск | Рабочий режим или режим Пуск | DI | ПС | [5 empty] | (NOT LG.GPA_Work OR LG.rStop_finish) | Flame_in_box4 | Flame_in_box4_Pdi_not_work |  |  | DI |  | Flame_in_box4
|  | Наличие факела на остановленном ГПА в камере № 5 | Нет рабочего режима и режима Пуск | Рабочий режим или режим Пуск | DI | ПС | [5 empty] | (NOT LG.GPA_Work OR LG.rStop_finish) | Flame_in_box5 | Flame_in_box5_Pdi_not_work |  |  | DI |  | Flame_in_box5
|  | Перепад масло-газ аварийно-низкий | Защита по dPмг включена | Защита по dPмг отключена | <10 | АОсс | 1 | кПа |  |  |  | Q_ON.dP_mg | dP_mg | dP_mg_An |  | 10 | AI |  | dP_mg
|  | Давление газа на выходе нагнетателя высокое | вкл. питания | Отключение питания | >7.5 | ПС | 0.5 | МПа |  |  |  |  | Pg_out_N | Pg_out_N_Pv | 7,5 |  | AI |  | Pg_out_N
|  | Перепад масло-газ низкий | Защита по dPмг включена | Защита по dPмг отключена | <20 | ПС | 10 | кПа |  |  |  | Q_ON.dP_mg | dP_mg | dP_mg_Pn |  | 20 | AI |  | dP_mg
|  | Давление пускового газа низкое | Защита по ТГ включена | Защита по ТГ отключена | <1 | Упр |  | Мпа |  |  |  |  | Ppg | Ppg_Un |  | 2,6 | AI |  | Ppg
|  | Давление пускового газа высокое | Защита по ТГ включена | Защита по ТГ отключена | >2,6 | Упр |  | Мпа |  |  |  |  | Ppg | Ppg_Uv | 2,6 |  | AI |  | Ppg
|  | Давление топливного газа перед СК высокое | Защита по ТГ включена | Защита по ТГ отключена | >2 | Упр |  | Мпа |  |  |  |  | P_tgSK | P_tgSK_Uv | 2 |  | AI |  | P_tgSK
|  | Давление топливного газа перед СК низкое | Защита по ТГ включена | Защита по ТГ отключена | <1.1 | Упр |  | Мпа |  |  |  |  | P_tgSK | P_tgSK_Un |  | 1.1 | AI |  | P_tgSK
|  | Давление топливного газа перед СК низкое | Защита по ТГ включена | Защита по ТГ отключена | <1.1 | ПС |  | Мпа |  |  |  |  | P_tgSK | P_tgSK_Pn |  | 1.1 | AI |  | P_tgSK
|  | Разрежение на входе в осевой компрессор высокое | Включение питания | Отключение питания | >0.68 | ПС | 1 | кПа |  |  |  |  | P_in_OK | P_in_OK_Pv | 0,68 |  | AI |  | P_in_OK
|  | Давление масла в коллекторе смазки низкое | Защита по МС включена | Защита по МС отключена | <123 | ПС | 1 | кПа |  |  |  | Q_ON.MS | P_msm | P_msm_Pn |  | 123 | AI |  | P_msm
|  | Давление масла смазки нагнетателя низкое | Защита по МС включена | Защита по МС отключена | <127 | ПС | 1 | кПа |  |  |  | Q_ON.MS | Pmsm_N | Pmsm_N_Pn |  | 127 | AI |  | Pmsm_N
|  | Давление масла предельной защиты низкое | Защита по МЗ включена | Защита по МЗ отключена | <0.2 | ПС | 1 | Мпа |  |  |  | Q_ON.MZ | Pmz | Pmz_Pn |  | 0.2 | AI |  | Pmz
|  | Давление масла гидравлики низкое | Защита по МГ включена | Защита по МГ отключена | <0.8 | ПС | 1 | Мпа |  |  |  | Q_ON.MG | Pmg | Pmg_Pn |  | 0.8 | AI |  | Pmg
|  | Перепад давления на фильтре масла смазки муфты (0,5 мкм) высокий | Включение питания | Отключение питания | >100 | ПС | 2 | кПа |  |  |  |  | dP_fms | dP_fms_Pv | 100 |  | AI |  | dP_fms
|  | Перепад давления на главном фильтре масла смазки (5 мкм) высокий | Включение питания | Отключение питания | >100 | ПС | 2 | кПа |  |  |  |  | dP_gf | dP_gf_Pv | 100 |  | AI |  | dP_gf
|  | Перепад давления на фильтре № 1 масла гидравлики высокий | Включение питания | Отключение питания | >105 | ПС | 2 | кПа |  |  |  |  | dPf_mg1 | dPf_mg1_Pv | 105 |  | AI |  | dPf_mg1
|  | Перепад давления на фильтре № 2 масла гидравлики высокий | Включение питания | Отключение питания | >105 | ПС | 2 | кПа |  |  |  |  | dPf_mg2 | dPf_mg2_Pv | 105 |  | AI |  | dPf_mg2
|  | Уровень масла в маслобаке низкий | вкл. питания | Отключение питания | <370 | ПС | 2 | мм |  |  |  |  | Lmb | Lmb_Pn |  | 370 | AI |  | Lmb
|  | Уровень масла в маслобаке высокий | вкл. питания | Отключение питания | >545 | ПС | 5 | мм |  |  |  |  | Lmb | Lmb_Pv | 545 |  | AI |  | Lmb
|  | Вибрация подшипника ТВД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >12.5 | ПС |  | мм/c |  |  |  |  | V_1p_TVD | V_1p_TVD_Pv | 12.5 |  | AI |  | V_1p_TVD
|  | Вибрация подшипника ТНД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >12.5 | ПС |  | мм/с |  |  |  |  | V_4p_TND | V_4p_TND_Pv | 12.5 |  | AI |  | V_4p_TND
|  | Вибрация вала Н со стороны привода горизонтальная высокая | Включение питания | Отключение питания | >50 | ПС |  | мкм |  |  |  |  | Vg_N_stP_g | Vg_N_stP_g_Pv | 50 |  | AI |  | Vg_N_stP_g
|  | Вибрация вала Н с против. приводу стороны горизонтальная высокая | Включение питания | Отключение питания | >50 | ПС |  | мкм |  |  |  |  | Vg_N_stK_g | Vg_N_stK_g_Pv | 50 |  | AI |  | Vg_N_stK_g
|  | Осевой сдвиг ротора нагнетателя высокий (вперёд) | вкл. питания | Отключение питания | >0.40 | ПС |  | мм |  |  |  |  | OS_N | OS_N_Pv | 0.40 |  | AI |  | OS_N
|  | Осевой сдвиг ротора нагнетателя высокий (назад) | вкл. питания | Отключение питания | <-0.40 | ПС |  | мм |  |  |  |  | OS_N | OS_N_Pn |  | -0.40 | AI |  | OS_N
|  | Уровень в аккумуляторе масла уплотнения не в норме | Защита по МГ включена | Защита по МГ отключена | <900 | ПС | 1 | мм |  |  |  | Q_ON.MG | Hm_MA | Hm_MA_P |  | 900 | AI |  | Hm_MA
|  | Температура газа на выходе нагнетателя высокая | вкл. питания | Отключение питания | >60 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tg_out_N | Tg_out_N_Pv | 60 |  | AI |  | Tg_out_N
|  | Температура топливного газа после измерительной диафрагмы низкая | Кр.12 Открыт | Кр.12 Открыт | <9.8 | ПС | 1 | °С |  |  |  | DI_ToHMI.Kr12_ON.PV | Ttg_in_BPTG | Ttg_in_BPTG_Pn |  | 9.8 | AI |  | Ttg_in_BPTG
|  | Температура воды на выходе котла-утилизатора | вкл. питания | Отключение питания | >110 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tv_out_kotl_UTO | Tv_out_kotl_UTO_Pv | 110 |  | AI |  | Tv_out_kotl_UTO
|  | Температура № 1 перед ТВД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >40 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T1_in_TVD | T1_in_TVD_Pv | 40 |  | AI |  | T1_in_TVD
|  | Температура № 1 за ТВД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >410 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T1_out_TVD | T1_out_TVD_Pv | 410 |  | AI |  | T1_out_TVD
|  | Температура № 1 перед ТНД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >410 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T1_in_TND | T1_in_TND_Pv | 410 |  | AI |  | T1_in_TND
|  | Температура № 1 за ТНД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >410 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T1_out_TND | T1_out_TND_Pv | 410 |  | AI |  | T1_out_TND
|  | Температура масла в маслобаке низкая | вкл. питания | Отключение питания | <20 | ПС | 30 | °С |  |  |  |  | Tm_MB | Tm_MB_Pn |  | 20 | AI |  | Tm_MB
|  | Температура воздуха в турбинном отсеке на 1-м уровне аварийно-высокая | Включение питания | Отключение питания | >176 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tv_OT | Tv_OT_Pv | 176 |  | AI |  | Tv_OT
|  | Т масла на сливе из УП №1 ТВД | Включение питания | Отключение питания | >95 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_up1_TVD | Tm_sl_up1_TVD_Pv | 95 |  | AI |  | Tm_sl_up1_TVD
|  | Т масла на сливе из ОП №2 ТВД | Включение питания | Отключение питания | >95 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_op2_TVD | Tm_sl_op2_TVD_Pv | 95 |  | AI |  | Tm_sl_op2_TVD
|  | Т масла на сливе из ОП №1 нагнетателя (со стор. привода) | Включение питания | Отключение питания | >85 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_opN1 | Tm_sl_opN1_Pv | 85 |  | AI |  | Tm_sl_opN1
|  | Т масла на сливе из ОП №2 нагнетателя (со стороны прив.) | Включение питания | Отключение питания | >85 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_opN2 | Tm_sl_opN2_Pv | 85 |  | AI |  | Tm_sl_opN2
|  | Температура под выхлопной шахтой высокая | вкл. питания | Отключение питания | >149 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T_vihlop | T_vihlop_Pv | 149 |  | AI |  | T_vihlop
|  | Температура № 2 перед ТВД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >410 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T2_in_TVD | T2_in_TVD_Pv | 410 |  | AI |  | T2_in_TVD
|  | Температура № 2 за ТВД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >410 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T2_out_TVD | T2_out_TVD_Pv | 410 |  | AI |  | T2_out_TVD
|  | Температура № 2 перед ТНД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >410 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T2_in_TND | T2_in_TND_Pv | 410 |  | AI |  | T2_in_TND
|  | Температура № 2 за ТНД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >410 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T2_out_TND | T2_out_TND_Pv | 410 |  | AI |  | T2_out_TND
|  | Температура масла смазки в коллекторе высокая | вкл. питания | Отключение питания | >62 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tmsm_D | Tmsm_D_Pv | 62 |  | AI |  | Tmsm_D
|  | Температура масла на сливе из опорного подшипника № 1 ТВД высокая | Включение питания | Отключение питания | >95 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_p1_TVD | Tm_sl_p1_TVD_Pv | 95 |  | AI |  | Tm_sl_p1_TVD
|  | Температура масла на сливе из опорного подшипника № 3 ТНД высокая | Включение питания | Отключение питания | >95 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_p3_TND | Tm_sl_p3_TND_Pv | 95 |  | AI |  | Tm_sl_p3_TND
|  | Температура масла на сливе из опорного подшипника № 4 ТНД высокая | Включение питания | Отключение питания | >95 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tm_sl_p4_TND | Tm_sl_p4_TND_Pv | 95 |  | AI |  | Tm_sl_p4_TND
|  | Средняя температура на выхлопе турбины высокая | вкл. питания | Отключение питания | >536 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T_out_D | T_out_D_Pv | 536 |  | Calc_AI |  | T_out_D
|  | Средняя температура на выхлопе турбины низкая | вкл. питания | Отключение питания | <121 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T_out_D | T_out_D_Pn |  | 121 | Calc_AI |  | T_out_D
|  | Средняя температура за ТВД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >371 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T_out_TVD | T_out_TVD_Pv | 371 |  | Calc_AI |  | T_out_TVD
|  | Средняя температура перед ТНД высокая | вкл. питания | Отключение питания | >371 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | T_in_TND | T_in_TND_Pv | 371 |  | Calc_AI |  | T_in_TND
|  | Температура воздуха на входе осевого компрессора высокая | Включение питания | Отключение питания | >51.7 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tair_in_OK | Tair_in_OK_Pv | 51.7 |  | AI |  | Tair_in_OK
|  | Загазованность в укрытии ГПА 10% | Включение питания | Отключение питания | DI | ПС | 1 | [5 empty] | Gas_10 | Gas_10_Pdi |  |  | DI |  | Gas_10
|  | Загазованность в укрытии ГПА 20% | Включение питания | Отключение питания | DI | АОсс | 1 | [5 empty] | Gas_20 | Gas_20_Pdi |  |  | NOT DI |  | Gas_20
|  | Запас по помпажу менее 10% | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | ПС | 1 | [5 empty] | Stock_10 | P_Stock_10 |  |  | LG |  | Stock_10
|  | Нет подрыва ТНД на пуске | Режим Пуск | Нет режима Пуск | Логический сигнал | ПС | 1 |  |  |  |  | TS.StartGTD AND LG.TND_not_start | TND_not_start | P_TND_not_start |  |  | LG |  | TND_not_start
|  | Перепад температуры на ТВД высокий | Включение питания | Отключение питания | Перепад Т на ТВД > | ПС | 1 | [5 empty] | dT_out_TVD | P_dT_out_TVD |  |  | LG |  | dT_out_TVD
|  | Перепад температуры на ТНД высокий | вкл. питания | Отключение питания | Перепад Т на ТНД > | ПС | 1 | [5 empty] | dT_out_TND | P_dT_out_TND |  |  | LG |  | dT_out_TND
|  | Самопроизвольная перестановка крана 2 | Рабочий режим или режим Пуск | Нет рабочего режима и режима Пуск | Логический сигнал | ПС | [5 empty] | LG.GPA_Work OR LG.rStart AND LG.Kr2_ON_OF | Self_switch2 | P_Self_switch2 |  |  | LG |  | Self_switch2
|  | Заслонка с приводом от СО2 не закрыта | вкл. питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | 1 | [5 empty] | KL_CO2_OF | KL_CO2_OF_PnDI |  |  | NOT DI |  | KL_CO2_OF
|  | Автоматы питания включены | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | 1 | [5 empty] | QF_U_HB1_ON | QF_U_HB1_ON_Plg |  |  | DI |  | QF_U_HB1_ON
|  | Неисправность основного ИП =24 В ПЛК | Включение питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | 1 | [5 empty] | Uosn_AG24DC_PLC | Uosn_AG24DC_PLC_PnDI |  |  | NOT DI |  | Uosn_AG24DC_PLC
|  | Неисправность резервного ИП =24 В ПЛК | вкл. питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | 1 | [5 empty] | Ures_AG24DC_PLC | Ures_AG24DC_PLC_PnDI |  |  | NOT DI |  | Ures_AG24DC_PLC
|  | Неисправность основного ИП =24 В аналоговых входов | вкл. питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | 1 | [5 empty] | Uosn_AG24DC_AI | Uosn_AG24DC_AI_PnDI |  |  | NOT DI |  | Uosn_AG24DC_AI
|  | Неисправность резервного ИП =24 В аналоговых входов | вкл. питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | 1 | [5 empty] | Ures_AG24DC_AI | Ures_AG24DC_AI_PnDI |  |  | NOT DI |  | Ures_AG24DC_AI
|  | Неисправность основного ИП =24 В дискретных входов | вкл. питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | 1 | [5 empty] | Uosn_AG24DC_DI | Uosn_AG24DC_DI_PnDI |  |  | NOT DI |  | Uosn_AG24DC_DI
|  | Неисправность резервного ИП =24 В дискретных входов | вкл. питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | 1 | [5 empty] | Ures_AG24DC_DI | Ures_AG24DC_DI_PnDI |  |  | NOT DI |  | Ures_AG24DC_DI
|  | Напряжение в MCC не в норме | вкл. питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | 1 | [5 empty] | U_MCC_norm | U_MCC_norm_PnDI |  |  | NOT DI |  | U_MCC_norm
|  | Нерасцепление пусковой муфты | Режим Пуск & nТВД > 40 % | Нет режима Пуск | DI | ПС | 1 |  |  |  |  | LG.rStart | PM_ON | PM_ON_Pdi |  |  | DI |  | PM_ON
|  | Погасание факела или неисправность n3 | Защита по погасанию пламени включена | Защита по погасанию пламени отключена | Нет DI | ПС | 3 |  |  |  |  | Q_ON.Flame | Flame_in_box3 | Flame_in_box3_Pdi_In_Start |  |  | NOT DI |  | Flame_in_box3
|  | Погасание факела или неисправность n5 | Защита по погасанию пламени включена | Защита по погасанию пламени отключена | Нет DI | ПС | 3 |  |  |  |  | Q_ON.Flame | Flame_in_box5 | Flame_in_box5_Pdi_In_Start |  |  | NOT DI |  | Flame_in_box5
|  | Погасание факела или неисправность n4 | Защита по погасанию пламени включена | Защита по погасанию пламени отключена | Нет DI | ПС | 3 |  |  |  |  | Q_ON.Flame | Flame_in_box4 | Flame_in_box4_Pdi_In_Start |  |  | NOT DI |  | Flame_in_box4
|  | Погасание факела или неисправность n2 | Защита по погасанию пламени включена | Защита по погасанию пламени отключена | Нет DI | ПС | 3 |  |  |  |  | Q_ON.Flame | Flame_in_box2 | Flame_in_box2_Pdi_In_Start |  |  | NOT DI |  | Flame_in_box2
|  | Нет зажигание на пуске | Режим Пуск | Нет режима Пуск | Логический сигнал | ПС | 60 |  |  |  |  | LG.rStart AND NOT LG.is_flame | Start_Flame_Fall | P_Start_Flame_Fall |  |  | LG |  | Start_Flame_Fall
|  | Подача топлива на минимуме | Рабочий режим или режим Пуск | Нет рабочего режима и режима Пуск | Логический сигнал | ПС | 1 |  |  |  |  | LG.rStart OR TS.StartGTD | Min_fuelSupp | P_Min_fuelSupp |  |  | LG |  | Min_fuelSupp
|  | Неисправность камеры сгорания | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | ПС | 3 | [5 empty] | Box_fault | P_Box_fault |  |  | LG |  | Box_fault
|  | Не включено охлаждение ГПА | Режим Ремонт или режим ХР или режим ГР | Нет режимов Ремонт,ХР,ГР | Логический сигнал | ПС | 5 |  |  |  |  | LG.rReserv and LG.Cool_fault | GPA_Cool_fault | Cool_fault_P_Alg |  |  | LG |  | GPA_Cool_fault
|  | Превышено время пуска (ПС) | Режим Пуск | Нет режима Пуск | >1200 | ПС | 1200 | мс |  |  |  | LG.PRUN | Start_timeHi | Start_timeHi_Alg | 1200 |  | Calc_AI |  | Start_timeHi
|  | Неисправность ТС на выхлопе | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | ПС | 1 | [5 empty] | L30SPTA | P_L30SPTA |  |  | LG |  | L30SPTA
|  | Аварийный перекос вверх | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | ПС | 1 | [5 empty] | L30SPTP_Up | P_L30SPTP_Up |  |  | LG |  | L30SPTP_Up
|  | Аварийный перекос вниз | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | ПС | 1 | [5 empty] | L30SPTN_Down | P_L30SPTN_Down |  |  | LG |  | L30SPTN_Down
|  | Предупредительный перекос вверх | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | ПС | 1 | [5 empty] | L30SPTP | P_L30SPTP |  |  | LG |  | L30SPTP
|  | Предупредительный перекос вниз | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | ПС | 1 | [5 empty] | L30SPTN | P_L30SPTN |  |  | LG |  | L30SPTN
|  | Возможно обледенение. АОК в работе | вкл. питания | Отключение питания | Логический сигнал | ПС | 1 | [5 empty] | AOK_work | P_AOK_work |  |  | LG |  | AOK_work
|  | Байпас фильтра ВЗК открыт | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | 1 | [5 empty] | Bp1_Flt_VZK_ON | Bp1_Flt_VZK_ON_Pdi |  |  | DI |  | Bp1_Flt_VZK_ON
|  | Перегрузка двигателей вспомогательного оборудования | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | 1 | [5 empty] | Eng_Overload | Eng_Overload_Pdi |  |  | DI |  | Eng_Overload
|  | Перегрузка приводов антиоблединения | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | 1 | [5 empty] | Overload_AntiIce | Overload_AntiIce_Pdi |  |  | DI |  | Overload_AntiIce
|  | Перегрузка агрегата ВОТ | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | 1 | [5 empty] | Overload_VOT | Overload_VOT_Pdi |  |  | DI |  | Overload_VOT
|  | Выключатель предельных оборотов ТД сработал | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | 1 | [5 empty] | Boek_TD | Boek_TD_Pdi |  |  | DI |  | Boek_TD
|  | Потеря внешнего энергоснабжения | вкл. питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | 1 | [5 empty] | PWR_OF | PWR_OF_PnDI |  |  | NOT DI |  | PWR_OF
|  | Вспомогательный генератор не включен | вкл. питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | 1 | [5 empty] | Gen_ON | Gen_ON_PnDI |  |  | NOT DI |  | Gen_ON
|  | Потеря мощности генератора | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | 1 | [5 empty] | Gen_pwr_fault | Gen_pwr_fault_Pdi |  |  | DI |  | Gen_pwr_fault
|  | Земля на +100 В | вкл. питания | Отключение питания | <95 | ПС | 1 | В |  |  |  |  | ContrU100 | ContrU100_Pn |  | 95 | AI |  | ContrU100
|  | Земля на -100 В | вкл. питания | Отключение питания | <95 | ПС | 1 | В |  |  |  |  | ContrUm100 | ContrUm100_Pn |  | 95 | AI |  | ContrUm100
|  | Контроль обмотки №1 сервоклапана управления ПНА | вкл. питания | Отключение питания | <1 | ПС | 1 | В |  |  |  |  | KCU_PNA_obm1 | KCU_PNA_obm1_Pn |  | 1 | AI |  | KCU_PNA_obm1
|  | Контроль обмотки №2 сервоклапана управления ПНА | вкл. питания | Отключение питания | <1 | ПС | 1 | В |  |  |  |  | KCU_PNA_obm2 | KCU_PNA_obm2_Pn |  | 1 | AI |  | KCU_PNA_obm2
|  | Давление воды на выходе котла-утилизатора низкое | Включение питания | Отключение питания | <4.5 | ПС | 1 | Мпа |  |  |  |  | Pv_out_kotl_UTO | Pv_out_kotl_UTO_Pv | 4.5 |  | AI |  | Pv_out_kotl_UTO
|  | Вертикальная вибрация подшипника нагнетателя со стороны привода высокая | Включение питания | Отключение питания | >50 | ПС | 1 | мкм |  |  |  |  | Vg_N_stP_v | Vg_N_stP_v_Pv | 50 |  | AI |  | Vg_N_stP_v
|  | Вибрация подшипника нагнетателя вертикальная со стороны крышки высокая | Включение питания | Отключение питания | >50 | ПС | 1 | мкм |  |  |  |  | Vg_N_stK_v | Vg_N_stK_v_Pv | 50 |  | AI |  | Vg_N_stK_v
|  | Приведенные обороты ТВД высокие | вкл. питания | Отключение питания | >100.7 | ПС | 3 | об/мин |  |  |  |  | VD_pr | VD_pr_Pv | 100.7 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | Приведенные обороты ТНД высокие | вкл. питания | Отключение питания | >100.0 | ПС | 2 | об/мин |  |  |  |  | ND_pr | ND_pr_Pv | 100 |  | Calc_AI |  | ND_pr
|  | Напряжение на АМНС не в норме | вкл. питания | Отключение питания | Нет DI | ПС | [6 empty] | U_AMNS_norm | U_AMNS_norm_PnDI |  |  | NOT DI |  | U_AMNS_norm
|  | Кран 5 не закрыт на пуске или работе ГПА | Рабочий режим или режим Пуск | Нет рабочего режима и режима Пуск | Логический сигнал | ПС | 2 |  |  |  |  | LG.rStart OR TS.StartGTD AND LG.Kr5_noOF_inSW | Kr5_noOF | P_Kr5_noOF |  |  | LG |  | Kr5_noOF
|  | Рассогласование РК | вкл. питания | Отключение питания | ¦ AOупр. - AIпол. ¦ > 3 % | ПС | 1 | % |  |  |  |  | RK_no_conrol | RK_no_conrol_Pv | 3 |  | Calc_AI |  | RK_no_conrol
|  | Нерасцепление пусковой муфты | Рабочий режим или режим Пуск | Нет рабочего режима и режима Пуск | Нет DI | ПС | 0.5 |  |  |  |  | alg.Chk_GR | PM_ON | Pusk_mufta_notON_Pdi |  |  | NOT DI |  | PM_ON
|  | Уровень в баке охлаждающей жидкости низкий | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | [6 empty] | L_ogPn | L_og_Pn |  |  | DI |  | L_ogPn
|  | Уровень в баке охлаждающей жидкости пониженный | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | [6 empty] | L_ogP | L_og_P |  |  | DI |  | L_ogP
|  | Давление охлаждающей жидкости низкое | Защита по Р охл. жидкости включена | Защита по Р охл. жидкости отключена | < 0.31 | ПС | 1 | Мпа |  |  |  |  | Pohl | Pohl_Pn |  | 0.31 | AI |  | Pohl
|  | Уровень масла в маслобаке низкий | вкл. питания | Отключение питания | <370 | ПС | 1 | мм |  |  |  |  | L_mbd | Lmb_deg_Pn |  | 370 | AI |  | L_mbd
|  | Уровень масла в маслобаке высокий | вкл. питания | Отключение питания | >580 | ПС | 1 | мм |  |  |  |  | L_mbd | Lmb_deg_Pv | 580 |  | AI |  | L_mbd
|  | Уровень масла в баке дегазатора выс. (вкл. Осн.насоса) | вкл. питания | Отключение питания | >400 | ПС | 1 | мм |  |  |  |  | L_mbd | Lmb_deg_400v | 400 |  | AI |  | L_mbd
|  | Уровень масла в баке дегазатора выс. (вкл. резерв насоса) | вкл. питания | Отключение питания | >450 | ПС | 1 | мм |  |  |  |  | L_mbd | P_Lmb_deg_v | 450 |  | AI |  | L_mbd
|  | Уровень масла в баке дегазатора > 250 мм | вкл. питания | Отключение питания | <250 | ПС | 1 | мм |  |  |  |  | L_mbd | Lmb_deg_250v |  | 250 | AI |  | L_mbd
|  | Температура масла в маслобаке низкая | вкл. питания | Отключение питания | <18 | ХР | 1 | °С |  |  |  | LG.PPU_HR_Check | Tm_MB | Tm_MB_PPUn |  | 18 | AI |  | Tm_MB
|  | Температура масла в баке в норме | вкл. питания | Отключение питания | >22 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tm_MB | Tm_MB_Pv | 22 |  | AI |  | Tm_MB
|  | Температура масла смазки в коллекторе высокая | вкл. питания | Отключение питания | 48 | ПС | 1 | °С |  |  |  |  | Tmsm_D | Tmsm_D_Uv | 48 |  | AI |  | Tmsm_D
|  | Обороты ТВД аварийно-высокие об.мин | вкл. питания | Отключение питания | <7590 | АОсс | [6 empty] | N_VD | N_VD_Av | 7590 |  | Calc_AI |  | N_VD
|  | Обороты ТВД высокие обюмин | вкл. питания | Отключение питания | <7100 | ПС | [6 empty] | N_VD | N_VD_Pv | 7100 |  | Calc_AI |  | N_VD
|  | Приведенные обороты ТВД аварийно-высокие % | вкл. питания | Отключение питания | <106,9 | АОсс | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_Av | 106,9 |  | Calc_AI |  | ev_VD_pr
|  | N ТВД откл. Кл. вариатор | вкл. питания | Отключение питания | >0.4 | Упр | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_Var_OF | 0.4 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТВД продувка КС | вкл. питания | Отключение питания | >20 | Упр | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_prod_KC | 20 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТВД отключение ТД | вкл. питания | Отключение питания | >52 | Упр | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_TD_OF | 52 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТВД отключение пуск. муфты | вкл. питания | Отключение питания | >52 | Упр | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_PMuft_OF | 52 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТВД отключение насосов | вкл. питания | Отключение питания | >92 | Упр | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_pump_OF | 92 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТВД включение генератора | вкл. питания | Отключение питания | >99 | Упр | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_G_ON | 99 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТВД кольцо | вкл. питания | Отключение питания | >98 | Упр | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_K | 98 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТВД перход на сеть | вкл. питания | Отключение питания | <97 | Упр | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_Set |  | 97 | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТВД включение насосов | вкл. питания | Отключение питания | <90 | Упр | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_pump_BBK_ON |  | 90 | Calc_AI |  | VD_pr
|  | Нет нулевых оборотов ТВД | вкл. питания | Отключение питания | >12 | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | VD_pr | VD_pr_PPUv | 12 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | Нет нулевых оборотов ТВД | вкл. питания | Отключение питания | <12 | Упр | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_Un |  | 12 | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТВД останов ГПА | вкл. питания | Отключение питания | <65 | ПС | [6 empty] | VD_pr | VD_pr_pump_Stop_GPA |  | 65 | Calc_AI |  | VD_pr
|  | Обороты ТНД аварийно-высокие | вкл. питания | Отключение питания | >7150 | АОсс | [6 empty] | N_ND | N_ND_Av | 7150 |  | Calc_AI |  | N_ND
|  | Обороты ТНД высокие | вкл. питания | Отключение питания | >6825 | ПС | [6 empty] | N_ND | N_ND_Pv | 6825 |  | Calc_AI |  | N_ND
|  | Приведенные обороты ТНД аварийно-высокие | вкл. питания | Отключение питания | >110 | АОсс | [6 empty] | ND_pr | ND_pr_Av | 110 |  | Calc_AI |  | ev_VD_pr
|  | Нет подрыва ТНД на пуске | вкл. питания | Отключение питания | <16 | Упр | [6 empty] | ND_pr | ND_pr_Pn |  | 16 | Calc_AI |  | ev_VD_pr
|  | N ТНД включение генератора | вкл. питания | Отключение питания | >50 | Упр | [6 empty] | ND_pr | ND_pr_G_ON | 50 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТНД кольцо | вкл. питания | Отключение питания | >65 | Упр | [6 empty] | ND_pr | ND_pr_K | 65 |  | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТНД останов | вкл. питания | Отключение питания | <20 | Упр | [6 empty] | ND_pr | ND_pr_Stop |  | 20 | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТНД НО ГПА | вкл. питания | Отключение питания | <65 | Упр | [6 empty] | ND_pr | ND_pr_NO |  | 65 | Calc_AI |  | VD_pr
|  | N ТНД закрыть Кр.1,2 | вкл. питания | Отключение питания | <45 | Упр | [6 empty] | ND_pr | ND_pr_kr |  | 45 | Calc_AI |  | VD_pr
|  | Нет нулевых оборотов ТНД | вкл. питания | Отключение питания | >12 | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | ND_pr | ND_pr_PPUv | 12 |  | Calc_AI |  | ND_pr
|  | Нет нулевых оборотов ТНД | вкл. питания | Отключение питания | <12 | Упр | [6 empty] | ND_pr | ND_pr_Un |  | 12 | Calc_AI |  | ND_pr
|  | Обороты ТД аварийно-высокие | вкл. питания | Отключение питания | >4600 | АОсс | [6 empty] | N_TD | N_TD_Av | 4600 |  | Calc_AI |  | N_TD
|  | Обороты ТД высокие | вкл. питания | Отключение питания | >4300 | ПС | [6 empty] | N_TD | N_TD_Pv | 4300 |  | Calc_AI |  | N_TD
|  | Приведенные обороты ТД аварийно-высокие | вкл. питания | Отключение питания | >110 | АОсс | [6 empty] | TD_pr | TD_pr_Av | 110 |  | Calc_AI |  | ev_TD_pr
|  | Приведенные обороты ТД высокие | вкл. питания | Отключение питания | >100 | ПС | [6 empty] | TD_pr | TD_pr_Pv | 100 |  | Calc_AI |  | ev_TD_pr
|  | N ТД отключение ТД | вкл. питания | Отключение питания | >100 | ПС | [6 empty] | TD_pr | TD_pr_TD_OF | 100 |  | Calc_AI |  | TD_pr
|  | АО Вибрация ТВД | вкл. питания | Отключение питания | DI | АОсс | [6 empty] | AO_Vtvd | AO_Vtvd_AvDI |  |  | DI |  | AO_Vtvd
|  | АО Вибрация ТНД | вкл. питания | Отключение питания | DI | АОсс | [6 empty] | AO_Vtnd | AO_Vtnd_AvDI |  |  | DI |  | AO_Vtnd
|  | АО Вибрация Нагнетателя | вкл. питания | Отключение питания | DI | АОсс | [6 empty] | AO_Vn | AO_Vn_AvDI |  |  | DI |  | AO_Vn
|  | АО "Осевой сдвиг нагнетателя | вкл. питания | Отключение питания | DI | АОсс | [6 empty] | AO_osn | AO_osn_AvDI |  |  | DI |  | AO_osn
|  | Неисправность системы пожаротушения | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | [6 empty] | ASPT_fault | ASPT_fault_PvDI |  |  | DI |  | ASPT_fault
|  | Перепад на фильтре технологического газа высокий | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | [6 empty] | dP_Fg_h | dP_Fg_h_PvDI |  |  | DI |  | dP_Fg_h
|  | Р в боксе турбины >15 мм в.ст. | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | [6 empty] | Pv_BT | Pv_BT_PvDI |  |  | DI |  | Pv_BT
|  | Р в боксе промвала >15 мм в.ст. | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | [6 empty] | Pv_BPV | Pv_BPV_PvDI |  |  | DI |  | Pv_BPV
|  | Р в боксе вспомоборудования >15 мм в.ст. | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | [6 empty] | Pv_BVO | Pv_BVO_PvDI |  |  | DI |  | Pv_BVO
|  | Вибрация вент. №1 охл. жидкости | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | [6 empty] | V_Vent_og_1 | V_Vent_og_1_PvDI |  |  | DI |  | V_Vent_og_1
|  | Вибрация вент. №2 охл. жидкости | вкл. питания | Отключение питания | DI | ПС | [6 empty] | V_Vent_og_2 | V_Vent_og_2_PvDI |  |  | DI |  | V_Vent_og_2
|  | СК не закрыт |  |  | >0,9 | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | POS_SK | Pos_SK_PPUv | 0,9 |  | AI |  | POS_SK
|  | СК не закрыт |  |  | >0,9 | Упр | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | POS_SK | Pos_SK_Uv | 0,9 |  | AI |  | POS_SK
|  | Уровень масла в маслобаке низкий |  |  | <370 | ХР | 2 | мм |  |  |  | LG.PPU_HR_Check | Lmb | Lmb_Pn_PPUn |  | 370 | AI |  | Lmb
|  | ПНА не открыт |  |  | <14.5 | Упр |  | % |  |  |  | LG.PPU_HR_Check | Pos_PNA | Pos_PNA_Un |  | 14.5 | Calc_AI |  | Pos_PNA
|  | ПНА не открыт |  |  | >14.5 | ХР |  | % |  |  |  | LG.PPU_HR_Check | Pos_PNA | Pos_PNA_PPUn | 14.5 |  | Calc_AI |  | Pos_PNA
|  | Уровень масла в маслобаке высокий |  |  | >545 | ХР | 5 | мм |  |  |  | LG.PPU_HR_Check | Lmb | Lmb_Pv_PPUv | 545 |  | AI |  | Lmb
|  | Антиобледенительная заслонка не Закрыта |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Zasl_AntiIce_OF | Zasl_AntiIce_noOF |  |  | NOT DI |  | Zasl_AntiIce_OF
|  | Антиобледенительный клапан запорный не Закрыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | ZaKl_AntiIce_OF | ZaKl_AntiIce_noOF |  |  | NOT DI |  | ZaKl_AntiIce_OF
|  | Антиобледенительный клапан регулир не закрыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Kl_AntiIce_OF | Kl_AntiIce_noOF |  |  | NOT DI |  | Kl_AntiIce_OF
|  | Кран №1 не Закрыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Kr1_OF | Kr1_noOF |  |  | NOT DI |  | Kr1_OF
|  | Кран №2 не Закрыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Kr2_OF | Kr2_noOF |  |  | NOT DI |  | Kr2_OF
|  | Кран №4 не Закрыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Kr4_OF | Kr4_noOF |  |  | NOT DI |  | Kr4_OF
|  | Кран №5 не Закрыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.G_inN AND LG.PPU_HR_Check | Kr5_OF | Kr5_noOF |  |  | NOT DI |  | Kr5_OF
|  | АПК не закрыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | APK_OF | APK_noOF |  |  | NOT DI |  | APK_OF
|  | Кран №6А не Открыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Kr6a_ON | Kr6a_noON |  |  | NOT DI |  | Kr6a_ON
|  | Кран №11 не Закрыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Kr11_OF | Kr11_noOF |  |  | NOT DI |  | Kr11_OF
|  | Кран №12 не Закрыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Kr12_OF | Kr12_noOF |  |  | NOT DI |  | Kr12_OF
|  | Кран №9 нне Открыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Kr9_OF | Kr9_noON |  |  | DI |  | Kr9_ON
|  | Кран №10 нне Открыт |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Kr10_OF | Kr10_noON |  |  | DI |  | Kr10_ON
|  | Уровень в баке охл. Жидкости не Низкий |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | L_ogPn | L_og_noPn |  |  | DI |  | L_ogPn
|  | АО из цеховой САУ (Н.З.) |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | AO_SauKC | AO_SauKC_noON |  |  | DI |  | AO_SauKC
|  | Пусковая муфта в зацеплении |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | PM_ON | PM_ON |  |  | DI |  | PM_ON
|  | Засл. с прив. от СО2 Закрыта |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | KL_CO2_OF | KL_CO2_noOF |  |  | NOT DI |  | KL_CO2_OF
|  | Неисправность САУ PLC |  |  | Нет сигнала | ХР |  |  |  |  | Нет сигнала | LG.PPU_HR_Check AND NOT | PLC_GOOD | PLC_GOOD |  |  | LG |  | noPLC_GOOD
|  | Напряжение в МСС пониженное |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | U_MCC_norm | U_MCC_norm |  |  | NOT DI |  | U_MCC_norm
|  | Есть аварийный сигнал |  |  |  | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | AO_signals | AO_signals |  |  | LG |  | AO_signals
|  | Автоматы питания не включенны |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | QF_U_HB1_ON | QF_U_HB1_ON |  |  | NOT DI |  | QF_U_HB1_ON
|  | Исправность основн. ИП.24В контроллера |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Uosn_AG24DC_PLC | Uosn_AG24DC_PLC |  |  | NOT DI |  | Uosn_AG24DC_PLC
|  | Исправность резервн. ИП.24В контроллера |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Ures_AG24DC_PLC | Ures_AG24DC_PLC |  |  | NOT DI |  | Ures_AG24DC_PLC
|  | Исправность основн. ИП.24В дискр. входов |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Uosn_AG24DC_DI | Uosn_AG24DC_DI |  |  | NOT DI |  | Uosn_AG24DC_DI
|  | Исправность резервн. ИП.24В дискр. входов |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Ures_AG24DC_DI | Ures_AG24DC_DI |  |  | NOT DI |  | Ures_AG24DC_DI
|  | Исправность основн. ИП.24В анал. входов |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Uosn_AG24DC_AI | Uosn_AG24DC_AI |  |  | NOT DI |  | Uosn_AG24DC_AI
|  | Исправность резервн. ИП.24В анал. входов |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Ures_AG24DC_AI | Ures_AG24DC_AI |  |  | NOT DI |  | Ures_AG24DC_AI
|  | Контроль резервной цепи |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Contr_RC | Contr_RC |  |  | NOT DI |  | HR_Contr_RC
|  | Неисправность системы пожаротушения |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | ASPT_fault | ASPT_fault |  |  | DI |  | ASPT_fault
|  | Обрыв цепей управления |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | KCU_fault | KCU_fault |  |  | LG |  | CDOut_fault
|  | Аналоговые параметры неисправны |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | AnPar_fault | AnPar_fault |  |  | LG |  | SEN_fault
|  | Неисправность Термопар |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | TT_BAD | TT_BAD |  |  | LG |  | TT_BAD
|  | Неисправность Термосопротивлений |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | TSM_BAD | TSM_BAD |  |  | LG |  | TSM_BAD
|  | Факел в камере №3 |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Flame_in_box3 | Flame_in_box3 |  |  | DI |  | Flame_in_box3
|  | Факел в камере №5 |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Flame_in_box5 | Flame_in_box5 |  |  | DI |  | Flame_in_box5
|  | Факел в камере №4 |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Flame_in_box4 | Flame_in_box4 |  |  | DI |  | Flame_in_box4
|  | Факел в камере №2 |  |  | DI | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | Flame_in_box2 | Flame_in_box2 |  |  | DI |  | Flame_in_box2
|  | Неисправность Обороты ротора ТВД №1 |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | N_VD1_fault | N_VD1_fault |  |  | LG |  | N_VD1_fault
|  | Неисправность Обороты ротора ТВД №2 |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | N_VD2_fault | N_VD2_fault |  |  | LG |  | N_VD2_fault
|  | Неисправность Обороты ротора ТВД №3 |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | N_VD3_fault | N_VD3_fault |  |  | LG |  | N_VD3_fault
|  | Неисправность Обороты ротора ТНД №1 |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | N_ND1_fault | N_ND1_fault |  |  | LG |  | N_ND1_fault
|  | Неисправность Обороты ротора ТНД №2 |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | N_ND2_fault | N_ND2_fault |  |  | LG |  | N_ND2_fault
|  | Неисправность Обороты ротора ТНД №3 |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | N_ND3_fault | N_ND3_fault |  |  | LG |  | N_ND3_fault
|  | Неисправность Обороты ротора ПТ |  |  | LG | ХР | [5 empty] | LG.PPU_HR_Check | N_TD_fault | N_TD_fault |  |  | LG |  | N_TD_fault
|  | Включение вентилятора ШУ |  |  |  | Упр | [6 empty] | T_SAU | T_SAU_Uv | 35 |  | AI |  | T_SAU
|  | Включение в работу регулятора АОК |  |  |  | Упр | [6 empty] | Tv_atm_okrSr | AOK_work |  | 4 | AI |  | Tv_atm_okrSr
|  | Возможно облединение-взвод |  |  |  | Упр | [6 empty] | Tv_atm_okrSr | ANTIICE_Un |  | 4 | AI |  | Tv_atm_okrSr
|  | Возможно облединение-сброс |  |  |  | Упр | [6 empty] | Tv_atm_okrSr | ANTIICE_Uv | 6 |  | AI |  | Tv_atm_okrSr
|  | Пожар в укрытии ГПА | вкл. питания | Отключение питания | DI | АОсс | [6 empty] | Fire_GPA_Ukr | Fire_GPA_Ukr_Adi |  |  | NOT DI |  | Fire_GPA_Ukr
|  | Температура на входе котла утилизации низкая | вкл. питания | Отключение питания | <40 | ПС | [6 empty] | Tv_in_kotl_UTO | Tv_in_kotl_UTO_Pn |  | 40 | AI |  | Tv_in_kotl_UTO
Note on U1: Автор: false - исключение из проерки защит